山东滨华新材料有限公司

中/高压柜增加局放在线监测项目

技

术

协

议

甲方：山东滨华新材料有限公司

乙方：

目  录

1、总则	1

2、执行技术标准	2

4、技术要求及验收要求	3

5、技术偏离	7

6、供货范围和工作范围	8

7、验收与试验	9

8、产品保证	11

9、文件及技术资料交付	12

10、包装与运输	12

11、售后服务与指导	13

12、其他约定	14

1、总则

1.1 本协议书的使用范围仅限于山东滨华新材料有限公司中/高压柜增加局放在线监测项目，包括局放在线监测装置的功能设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本协议书和有关工业标准的优质产品。

1.3 本协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4 如果乙方未以书面形式对本协议书的条文提出异议，则甲方认为乙方提供产品将完全满足本协议书的要求。如是有异议，不论多么微小，都应在其投标书中的专门章节中予以详细说明。

1.5 在签订合同之后，甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，根据具体情况由供、需双方共同商定。

1.6 本协议书为定货合同附件，与正文具有同等的法律效力。

1.7 要求乙方根据协议书提出一份完整的报价书。

1.8 所有文件、图纸及资料、相互通信均应采用中文。

1.9本项目要求乙方为所投产品/服务的原厂制造商，具备独立完成项目全部内容的生产能力、技术能力及服务保障能力。此项目不接受代理商、集成商参与投标。

1.10本项目所提供的软件部分应为终身使用版本或免费升级使用版本，后续不得产生任何软件费用，本条不受产品质保期约束。

1.11系统应无条件满足信息数据安全的各项要求。所有运行数据本地化存储、分析，在滨化集团内部独立完成全部开关柜局放监测数据分析，无需将任何数据发送至第三方生成离线式评估报告。

2、执行技术标准

局放在线监测装置设备的设计、制造、检查、试验等必须遵守下列最新的标准，但不仅限于下列标准。如果本技术协议书同下列标准矛盾，乙方应以书面方式指出矛盾，并向用户解答。

DL/T 5003-2017     电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T 476-2012      电力系统实时数据通信应用层协议

IEC 870-1          远动设备及系统总则一般原理和指导性规范

IEC 870-2          远动设备及系统工作条件环境条件和电源

IEC 870-3          远动设备及系统接口（电气特性）

IEC 870-4          远动设备及系统性能要求

IEC 870-5          远动设备及系统传输规约

IEC 870-5-101      远动设备及系统传输规约基本远动配备标准

IEC 870-5-103      远动设备及系统传输规约保护通信配套标准

GB/T 2887-2011     计算机场地技术条件

GB/T 9813-2017     计算机通用规范

GB/T 13729-2019    远动终端设备

GB/T 13730-2002    地区电网调度自动化系统

GB/T 7354-2018     高电压试验技术 局部放电测量

DL/T846.4          高电压测试设备通用技术条件第4 部分：局部放电测量仪

DL/T1432.1         变电设备在线监测装置检验规范

GB/T16927.1-2011高电压试验技术第1部分:一般定义和试验要求(IEC60060-1:2010,MOD)

GB/T16927.2-2013高电压试验技术第2部分:测量系统(IFC60060-2:2010，MOD)

GB/T6113.101无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第1-1部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备(CISPR16-1-1:2010,IDT)

DNP 3.0	         RTU通讯规约

IEC 60870-5-101	  RTU通讯规约

ITU-T              国际电信联盟标准

IEEE               美国电气电子工程师协会标准

EIA                电子工业协会标准

<<电力系统调度自动化系统设计内容深度规定>>

<<电力系统设计实时计算机系统运行管理规程>>

未列出之标准应按中华人民共和国国家标准（GB）或国际电工标准（IEC）及行业标准规范执行。

3、工况条件及设计要求

设备安装环境：           户内

电厂海拔高度：           ≤1000米

室内最高气温：           +40℃

室内最低气温：           -5℃

室内相对湿度：           90%（25℃环境温度）

基本地震烈度：           七度

地面水平加速度：	        0.25X2g

安全系数：               1.67

水平加速度和垂直加速度同时作用，产品的机械强度应根据上述耐受能力所要求的加速度导致的动态负荷全动态法进行计算和试验，其条件是：共振频率，时间为正弦五周波。

4、技术要求及验收要求

局放在线监测装置应具有当前国际上先进的水平，在使用中应满足现场的环境及控制要求。所供设备为成套产品，并在所提供的原厂相关技术样本中有相对应的型号，在投标时提供装置电气原理图及外型尺寸图纸。

局放在线监测装置应能够接入现有配电室智能监测系统，应以数据标准化为核心，实现对设备运⾏、维护、分析的管理，实现对电⽓设备的故障诊断、状态评估、预知性维护的⼀体化监管，全⾯掌握局放在线监测装置的状态信息。同时解决设备管理过程中需要跟踪并生成相应数据的问题，做到数据分析和报表可视化管理。

除整体组网完成后可于后台机显示外，还应具备传输至集团公司数据中心供设备监控系统调阅之功能。

4.1.供货范围

供货范围包括所需的全部设备、材料及其安装、调试。

4.1.1 设备清单

本次供货范围需满足：33面35kV SF6充气柜、341面10kV金属封闭全绝缘柜、152面10kV KYN28柜及12处35kV电缆中间接头局放在线监测之需要，乙方自行组网，服务器放置于110kV致远站内，后台机放置于致远站值班室内。集成后的数据上传至集团公司数据中心供设备监控系统调用。

4.2 技术要求

4.2.1 局放在线监测：采用脉冲电流法。个别点位为保证监测效果可辅以其他方式（如特高频、地电压、超声波、高频电流等方式），对辅助方式不做强制要求。

4.2.2工作电源：AC/DC 220V±10%。

4.2.3防护等级：不低于IP54，电缆中间头处设备不低于IP67

4.2.4核心参数要求：

1）灵敏度:≤5pC;

2）监测量程:≥5000pC；

3）监测频宽：10—100M HZ;

4）测量偏差:＜10%；

5）放电频度范围:10~5000p/s；

6）温度适用范围：-40至70℃内长期稳定运行

4.2.5其他要求:

1）改造施工不得影响原设备功能，新增设备不得妨碍原设备正常运维；

2）设备应具备就地显示功能，以便于日常巡检查看；并具备抗电网波动、长寿命等特点。

3）局放监测设备监测范围应覆盖柜内进/出带电电缆头、母排、柜内所有一次元件局放状态；

4）装置应能对柜内A、B、C各相的局放状态独立监测，并将每相的局放监测数据按相别分别显示，以便准确判断柜内局放状态；

5）刷新周期不超过5分钟，即至少每5分钟监测数据被记录到内部存储单元，每1小时传输给远端设备或系统一次，有故障时立即上传;

6)数据记录:至少应包括全部的监测参数，也可以包括部分事件触发的其它类参数；

7)图谱诊断:能够通过专用软件读取监测装置的PRPD 幅值相位相关性图谱，图谱刷新频率不低于每秒一次，相位分辨率不低于3.6°；

8)校准功能:需在外部系统电气接线基本确定的情况下进行，以最大限度地保证校准系数对电网运行条件的适应性，优先推荐在带电运行条件下执行局部放电监测的校准功能；

9)存储功能:局部放电监测数据应同时县备就地连续存储和远程传输功能。就地连续存储的最短时长应不少于1年。

10)有效性验证:投标产品型号应能够通过招标方自行组织或者指定第三方设计的局部放电高压物理模拟试验，试验模型应至少包括内部缺陷、沿面放电、悬浮电位和内部缺陷等典型绝缘缺陷类型；

11)完备性验证:投标产品型号应能够通过招标方自行组织或者指定第三方设计的局部放电高压物理模拟试验，试验场景应能包括典型开关柜型号置于不同间隔的不同放电模型，监测结果不能出现明显的差异性。

12）检验报告认证机构要求: 提供以投标人为主体的同时含 CNAS、ILAC-MRA及 CMA 三种认证标识的局放监测型式试验报告。检验报告认证机构要求:中国电力科学研究院有限公司电力工业电气设备质量检验测试中心(武高所)、国网电力科学研究院有限公司实验验证中心、中国电力科学研究院有限公司或其他含有国家中心资质的权威检测机构。报告中需包含射频电磁场辐射和脉冲磁场试验，试验结果需符合要求。

13）电磁兼容

静电放电抗扰度、辐射电磁场抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、阻尼振荡磁场抗扰度试验等试验应按规程规定方法进行，且满足下表要求。

| 项目 | 性能判据 | 试验值 | 试验回路 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度试验 | B类 | 35kV，接触放电； 35kV，空气放电； | 外壳，RS485通信接口 | 试验期间监测功能、通讯功能正常、装置数据准确、无突变、工作正常。 |
| 辐射电磁场抗扰度试验 | B类 | 场强10V/m (1400MHz～2700MHz) | 整机 |  |
| 脉冲磁场抗扰度试验 | B类 | 1000A/m | RS485通信线 电源回路、状态信号输入回路 |  |
| 阻尼振荡磁场抗扰度试验 | A类 | 强度100A/m 振荡频率0.1～1MHz 重复频率40～400Hz | 电源回路、状态信号输入回路 |  |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | A类 | 10V/m(调剂) | 电源端和保护接地端 |  |
| 工频磁场抗扰度试验 | B类 | 30A/m稳态 | 整机 |  |

4.3 软件功能要求

4.3.1具备局部放电分析功能，系统软件能够清晰显示局部放电幅值，特征图谱等信息，与典型局放特征图谱保持一致，能辅助现场工作人员判断局放类型、局放大小、局部放电位置。

4.3.2具有局放报警提示和远方报警提示功能，就地局放报警时应有明显的提示标识。一旦出现绝缘损坏缺陷可以被早期发现、及时干预，以防止破坏性放电。

4.3.3 实时监测：系统提供一体化数字驾驶舱、自定义监控页面、三维数字孪生等多种方式监控系统所采集的各种实时数据和设备状态。

4.3.4 历史数据查询：系统提供历史曲线、历史报表、自定义报表查询功能，用户可以通过多种形式查询系统运行的历史数据。

4.3.5 故障报警：系统对配电室运行故障的监视功能，通过故障管理功能，用户可对告警进行实时的监控，以提高故障发现、故障处理的效率，减小故障造成的影响，更加有效的保障安全运行；系统为用户提供告警的实时监控浏览与查询。

4.3.6故障辅助分析：系统可以记录事故告警时间点前后几分钟所有相关联的数据的变化情况，记录的周期为秒级，可用于帮助运维人员找到故障的原因。

4.4通信及组网

现场变电所至少有不少于两处不具备光纤通讯条件，需采用4G或其他通讯方式。乙方应充分勘察现场，提供的通讯方案应保证不得影响已成型的其它系统安全稳定运行（如SCADA、无线测温等）。

5、技术偏离

| 序号 | 文件名称 | 条款 | 偏离 | 甲方核准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

6、工作范围

- 6.1.文件图纸资料

- 6.1.1提供符合本项目技术要求以及国家标准要求的文件资料，乙方提交的图纸和文件的内容深度应满足本项目的要求，不满足要求的文件将被拒收，需重新提交。

- 6.1.2文件的遗失，即使是部分的文件遗失，甲方将认为乙方的文件没按期完成，乙方有义务重新提交。

- 6.1.3合同执行期间，乙方应按甲方的要求交付厂商资料。厂商技术资料按交付用途通常可分为：供批准（FA）、供审查（FR）、供了解（FI）和最终版/供存档。

- 6.1.4甲方有权对乙方提交的文件资料提出修改意见，直至最终完成，对此甲方并不需承担任何的附加费用。

- 6.1.5收到乙方交付的图纸及文件后，甲方将在5个工作日内返回一份带有审查意见的图纸。乙方在收到甲方带有审查意见的图纸及文件后，根据甲方的意见修改图纸及文件，并在5个工作日内将修改后的图纸再次提交甲方审查。

- 6.1.6乙方可采用电子邮件方式询问对审查意见的不理解或不确定之处，任何影响价格和进度的意见应立即通知甲方。

- 6.2.现场服务

- 6.2.1乙方应派遣足够有经验的技术人员到项目现场进行施工安装。服务范围含设备安装，通讯网络搭建，机柜安装调试，系统部署调试以及其他涉及本项目的协同工作。

- 6.2.2甲方有权审查被派遣人员的简历和资质，有权要求更换不适合的被派遣的人员。

- 6.2.3提供现场技术服务的日人工费用定额，并包含在设备总价中。

- 6.2.4现场施工过程应对已存在设备、环境、辅助设施、工机具进行必要的防护，并做好施工安全隔离。

- 6.2.5工作中设备及工器具的运输、搬卸等由乙方自行负责，甲方仅负责办理出入手续和指定存放地点；

- 6.2.6甲方仅负责现场施工用电源点，项目施工人员生活居住、劳动防护用品、工机具及所涉及的其他所有必须条件均由乙方自行负责。

- 6.2.7因工作不当造成作业范围内保温、油漆和设备标志牌等设施的损坏，由投标方负责恢复，费用自理；若造成设备损坏或给招标方造成经济损失的,由投标方负责。

- 6.3 人员培训

- 6.3.1乙方应负责培训最终用户的技术人员以及运维人员。

- 6.3.2培训费用应提供单项价，并包含在设备总价中。

- 6.4.包装运输

- 6.4.1乙方应按技术协议以及合同中的规定进行包装和运输。

- 6.4.2乙方必须采用专车运输至设备交付地（具体地点详见商务合同）。

- 6.4.3交付产品时应随运输车辆交付完整的装运清单和装箱单，甲方负责卸车。

- 6.5 乙方其他工作

- 6.5.1设备的检验及试验，外购设备及材料的复验。

- 6.5.2工作范围内的设备制造管理，分包商的选定，包括出自甲方批准的供货商清单中的分包商，并确定分包商的工作范围。

- 6.5.3乙方必须对其与分包商间在设计、制造及供货等交界面的管理，并对各个阶段的工作保持紧密有效的协调负全部责任。

- 6.5.4提供检验部门要求的所有相关的工作和文件，乙方应负责表计的校对。

- 6.5.5与甲方讨论并完成安装布置图，并提供最终图纸及其可编辑的电子文件，协助甲方完成现场工作。

- 6.6 甲方工作范围

- 6.6.1负责组织对到货设备的检验验收，并提前一周通知乙方参加现场开箱检验。

- 6.6.2负责向乙方提供设计基础数据。

- 6.6.3负责对乙方的图纸文件资料及执行的标准规范进行审查。

7、验收与试验

- 7.1 到货验收

- 货物到达甲方现场后，甲方对产品进行检查，如果存在数量或/和运输损坏或/和型号技术规格或/和包装或/和标识不符合合同规定相关事件，甲方有权向乙方要求更换或索赔。

- 7.2 功能验收

- 1）验收条件：

- 在装置安装完成、调试等工作之后，在预期的第一次测试日期一周前向甲方提交一份测试与验收计划，包含完整的产品清单和验收内容，待批准后执行。

- 2）验收方式：

- 根据测试与验收计划，检查产品是否正常工作。投入运行正常后应进行验收签字。

- 3）验收标准：

- 甲乙双方共同进行最终的系统现场验收测试，乙方所提供的产品无误、无漏，所有产品正常工作，测取数据精准。

- 通过设备发货清单，核对所发货物的数量和型号是否与实际发货清单一致。

- 系统正常工作，传感器工作正常，采集器工作状态正常。

- 通讯站工作正常，系统按照既定的策略采集、回传数据正常，通过软件读取上传的数据判定。

- 网络通讯正常，运行稳定，通过PING包测试时丢包率不大于1%。

- 验收时供货方必须进行现场对应的局放模拟试验（沿面局放、悬浮局放、空穴局放、尖端局放、现场干扰局放等），试验目标包括局放监测效果、传感器灵敏度以及局部放电模式识别的正确性等，模拟设备及试验标准必须按照DL/T417-2019《电力设备局部放电现场测量导则》执行，报价时报价单位需提供产品组成介绍、使用说明书、试验大纲给予采购方确认。

- 所提供的产品必须经过平均无故障时间MTBF测试，投标时提供对应的测试报告。

- 局部放电预警系统应具有实时监测预警、报警输出功能，可以根据需要自行设定预警、报警监测值，可按照时间或线路对告警信息进行查询，包括告警终端的注册编号、ID号、局放、告警状态。

- 系统应具有数据保存、数据输出、数据显示功能，可进行数据导出，信息存储容量满足现场需要，必要时应提供容量扩展功能。

- 系统应具有通信接口，其通讯方式的抗干扰性，应满足GB/T 17626、GB/T 14598等规程要求。

- 系统中各组成部分应采用阻燃、防腐、防潮等设计。壳体设计应保证在额定的使用条件下不产生任何危险，材料应由抗老化、抗变形、抗腐蚀、防紫外线的阻燃、耐高温、环保绝缘体材料组成，投标时需提供第三方有国家中心资质权威检测机构检测的盐雾试验报告。

- 系统的高、低温试验、老化性能等应满足GB/T2423的规定。

- 系统适用高压开关柜内所有一次电气元件、母排、电缆头等设备绝缘状态的监测。

- 提供设备改造过程中形成的试验、原始记录、各个阶段的验收、检验、试验记录和报告。

- 提供产品出厂试验报告单与合格证；提供产品所需外购材料、配件相应质量证明及合格证书；提供产品过程检验、检测记录。提供产品的安装及运行维护手册。

8、产品保证

8.1 乙方提供的设备性能应满足本技术规范书的技术要求和相关标准要求。

8.2 在设备质保期内，因设备质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时，乙方应无偿修理或更换，并将设备的质保期延长，延长时间为设备重新投运后12个月。否则严格履行赔偿责任。

8.3 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合关规程、规范和标准的要求。

8.4 性能验收试验的时间在系统试运后1个月内进行，具体试验时间由甲乙双方协商确定。

8.5 性能验收试验的内容级标准按照本技术规范书要求。

8.6 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

8.7 严格按照招标书的技术要求及技术协议条款进行产品设计，选用材料严把质量关。

8.8 所有外购件必须有国家颁发的生产许可证、合格证及使用说明书。

8.9 设备在保质期内，发生任何故障，乙方负责免费维修；保质期结束后，发生故障，乙方提供技术支持服务，如有更换配件需要，乙方需优先提供配件给予更换。

9、文件及技术资料交付

系统验收时，乙方应提供下述要求的工程设计文件/图纸，包括以下内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品合格证 | 纸质版4套 | 发货附带 |
| 2 | 产品检验报告 | 纸质版4套 | 发货附带 |
| 3 | 用户手册 | 纸质4套、电子版1套 |  |
| 4 | 设备说明书 | 纸质4套、电子版1套 |  |
| 5 | 软件使用说明书 | 纸质4套、电子版1套 |  |
| 6 | 系统维护指南 | 纸质4套、电子版1套 |  |
| 7 | 项目交工资料 | 纸质4套、电子版1套 |  |

10、包装与运输

10.1 包装

10.1.1 产品的包装按GB13384-2008《机电产品包装通用技术条件》执行。

10.1.2 应采取措施避免在运输过程中由于振动或者碰撞引起的损坏。

10.21.3 所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。

10.2 运输

10.2.1乙方负责设备运输及运输费用，装运前乙方确保设备通过所有必需的检验，且在设备装运前3天将要发运的设备、材料之项目、数量、单价及运输和存放注意事项等详细情况书面通知甲方。

10.2.2设备在装卸、运输过程中采取支承措施予以固定（在易磨擦处放置软质垫），防止碰撞和压伤。所有部件和接管均进行加固支撑，以防止在吊装和运输过程由于震动和摇晃而造成的破坏。如果出现损失和损坏的情况，由乙方负责，乙方应该向甲方补充缺损件，以满足甲方工程实际需要。

10.2.3设备到达收货甲方制定地点后，甲方对到厂设备卸货、清点货物件数、型号、位号及包装外观完整情况；如货物与发货清单不符或包装损坏时，甲方在妥善保管同时，及时书面通知乙方。进厂初步验收不作为最终验收依据。

11、售后服务与指导

11.1 技术服务

11.1.1 为使乙方所供设备安全、正常投运，乙方要派合格的现场服务人员。在投标阶段乙方需提供现场服务计划表，由甲方确认。如果此现场服务人日数不能满足工程需要，甲方有权要求乙方增加现场服务人日数，费用由乙方承担。

11.1.2 乙方现场服务人员的任务主要包括催交设备、开箱检验货物、处理设备质量问题、安装和调试、试运和性能验收试验等。乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任

11.1.3 乙方现场服务人员有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的时间内处理解决。

11.2  技术培训

11.2.1 乙方应免费对甲方进行培训，乙方应选派有经验的技术人员授课，培训资料以安装使用说明书为基本教材，以甲方内部培训资料为辅助教材。

11.2.2 在设备现场调试期间，乙方负责对甲方操作和维修人员进行现场免费培训。

11.2.3设备交付时，乙方确保甲方相关技术人员、运维人员可以熟练的进行设备系统运用、基础运维。

11.3 设计联络会

11.3.1 设计联络会由乙方确定，但不少于两次，时间根据工程进度进行安排，乙方在投标书中对设计联络会进行详细阐述。

11.4 售后服务：

11.4.1 乙方对所供设备免费培训甲方操作、维修人员。

11.4.2 现场服务人员均为年富力强，经验丰富的技术人员。

11.4.3 在设备保质期内，接到甲方有关设备运行方面的问题，24小时内到达设备使用现场进行故障处理。在质保期结束后：继续免费为甲方提供技术咨询和技术支持。以最优惠的价格向甲方提供备品、备件。

12、其他约定

12.1 未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

12.2 一式肆份甲方执贰份，乙方执贰份，本协议双方签字盖章后生效。

12.3 本技术协议作为商务合同的一部分，与商务合同具有同等法律效力。

甲方：山东滨华新材料有限公司       乙方：

代表签字：                       代表签字：

时间：                           时间 ：