滨化集团中央空调维保明细及内容

1、维保明细

集团公司办公楼北楼 (五层) ：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产厂产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花板嵌入式室内机 | FDT36KXE6 | 台 | 14 | 三菱重工泰国 |
| 2 | 天花板嵌入式室内机 | FDT45KXE6 | 台 | 13 | 三菱重工泰国 |
| 3 | 天花板嵌入式室内机 | FDT56KXE6 | 台 | 15 | 三菱重工泰国 |
| 4 | 天花板嵌入式室内机 | FDT71KXE6 | 台 | 39 | 三菱重工泰国 |
| 5 | 天花板嵌入式室内机 | FDT90KXE6 | 台 | 12 | 三菱重工泰国 |
| 6 | 天花板嵌入式室内机 | FDT112KXE6 | 台 | 2 | 三菱重工泰国 |
| 7 | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | FDUM56KXE6 | 台 | 2 | 三菱重工中国 |
| 8 | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | FDUM112KXE6 | 台 | 3 | 三菱重工中国 |
| 9 | 直流变频控制热泵室外机 | FDC680KXE6 | 台 | 5 | 三菱重工日本 |
| 10 | 直流变频控制热泵室外机 | FDC615KXE6 | 台 | 1 | 三菱重工日本 |
| 11 | 直流变频控制热泵室外机 | FDC560KXE6 | 台 | 4 | 三菱重工日本 |
| 12 | 有线控制器 | RC-EC4 | 台 | 100 | 三菱重工日本 |
| 13 | 集中控制器 | SC-SL3NA-AE | 台 | 1 | 三菱重工日本 |
| 14 | 专用冷媒分支器 | DIS-22-1 | 个 | 20 | 青岛宏泰 |
| 15 | 专用冷媒分支器 | DIS-180-1 | 个 | 40 | 青岛宏泰 |
| 16 | 专用冷媒分支器 | DIS-371-1 | 个 | 18 | 青岛宏泰 |
| 17 | 专用冷媒分支器 | DIS-540-2 | 个 | 12 | 青岛宏泰 |

集团公司办公楼南楼 (八层) ：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 产厂产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花板嵌入式室内机 | FDT36KXE6 | 台 | 40 | 三菱重工泰国 |
| 2 | 天花板嵌入式室内机 | FDT45KXE6 | 台 | 10 | 三菱重工泰国 |
| 3 | 天花板嵌入式室内机 | FDT56KXE6 | 台 | 28 | 三菱重工泰国 |
| 4 | 天花板嵌入式室内机 | FDT71KXE6 | 台 | 60 | 三菱重工泰国 |
| 5 | 天花板嵌入式室内机 | FDT90KXE6 | 台 | 32 | 三菱重工泰国 |
| 6 | 天花板嵌入式室内机 | FDT112KXE6 | 台 | 9 | 三菱重工泰国 |
| 7 | 天花板嵌入式室内机 | FDT140KXE6 | 台 | 3 | 三菱重工泰国 |
| 8 | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | FDQS36KXE6 | 台 | 28 | 三菱重工中国 |

| 9 | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | FDUM36KXE6 | 台 | 1 | 三菱重工中国 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | FDUM45KXE6 | 台 | 3 | 三菱重工中国 |
| 11 | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | FDUM56KXE6 | 台 | 2 | 三菱重工中国 |
| 12 | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | FDUM71KXE6 | 台 | 2 | 三菱重工中国 |
| 13 | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | FDUM90KXE6 | 台 | 6 | 三菱重工中国 |
| 14 | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | FDUM112KXE6 | 台 | 4 | 三菱重工中国 |
| 15 | 直流变频控制热泵室外机 | FDC800KXE6 | 台 | 3 | 三菱重工日本 |
| 16 | 直流变频控制热泵室外机 | FDC680KXE6 | 台 | 13 | 三菱重工日本 |
| 17 | 直流变频控制热泵室外机 | FDC615KXE6 | 台 | 1 | 三菱重工日本 |
| 18 | 直流变频控制热泵室外机 | FDC280KXE6 | 台 | 1 | 三菱重工日本 |
| 19 | 有线控制器 | RC-EC4 | 台 | 228 | 三菱重工日本 |
| 20 | 集中控制器 | SC-SL3NA-AE | 台 | 2 | 三菱重工日本 |
| 21 | 专用冷媒分支器 | DIS-22-1 | 个 | 56 | 青岛宏泰 |
| 22 | 专用冷媒分支器 | DIS-180-1 | 个 | 104 | 青岛宏泰 |
| 23 | 专用冷媒分支器 | DIS-371-1 | 个 | 36 | 青岛宏泰 |
| 24 | 专用冷媒分支器 | DIS-540-2 | 个 | 22 | 青岛宏泰 |
| 25 | 专用冷媒分支器 | DOS-2A-1 | 个 | 3 | 青岛宏泰 |

培训中心 (六层) ：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产长产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四面出风天井机 | GMV-NR45T/A | 台 | 26 | 珠海格力 |
| 2 | 四面出风天井机 | GMV-NR56T/A | 台 | 7 | 珠海格力 |
| 3 | 四面出风天井机 | GMV-NR71T/A | 台 | 13 | 珠海格力 |
| 4 | 四面出风天井机 | GMV-NR90T/A | 台 | 61 | 珠海格力 |
| 5 | 四面出风天井机 | GMV-NR112T/A | 台 | 8 | 珠海格力 |
| 6 | 四面出风天井机 | GMV-NR140T/A | 台 | 3 | 珠海格力 |
| 7 | 低静压风管室内机 | GMVNR90PC | 台 | 3 | 珠海格力 |
| 8 | GMV5EX 直流变频机组 | GMV560W/A | 台 | 4 | 珠海格力 |
| 9 | GMV5EX 直流变频机组 | GMV615W/A | 台 | 2 | 珠海格力 |
| 10 | GMV5EX 直流变频机组 | GMV785W/A | 台 | 1 | 珠海格力 |
| 11 | GMV5EX 直流变频机组 | GMV900W/A | 台 | 5 | 珠海格力 |

会议中心：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产长产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GMV5EX 直流变频机组 | GMV560W/A | 台 | 10 | 珠海格力 |
| 2 | 低静压风管室内机 | GMVNR56PC | 台 | 1 | 珠海格力 |
| 3 | 低静压风管室内机 | GMVNR90PC | 台 | 6 | 珠海格力 |
| 4 | 低静压风管室内机 | GMVNR280PC | 台 | 18 | 珠海格力 |

2、维保内容：滨化集团办公楼、培训中心、会议中心中央空调维护保养。

3、项目概况：本项目共三座楼及一座大跨度层单层建筑：南楼建筑面积：14742.86平方米，建筑层数为8层局部9层 ，高度33米；北楼建筑面积：7538.83平方米，建筑层数为5层局部6层，高度23.7米，以上两座楼主要为办公楼综合建筑性质，采用三菱重工直流变频多联机空调；培训中心部分7904.66㎡，框架结构共六层；会议中心部分1730.20㎡，框架结构共一层，采用的珠海格力中央空调。

4、维护保养内容

为办公楼所有“三菱重工”中央空调系统进行全系统维护保养，含室内机和室外机一年两次的拆洗工作（夏季开机前和冬季开机前各一次），数量：室内机：328台，室外机：32台；为培训中心、会议中心所有“珠海格力”中央空调系统进行全系统维护保养，含室内机和室外机一年两次拆洗工作（夏季开机前和冬季开机前各一次），数量:室内机146台，室外机25台。

4.1室外机：

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外机 | 1 | 压缩及部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  | 2 | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  | 3 | 冷冻油 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 |
|  | 4 | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
|  | 5 | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 |
|  | 6 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  | 7 | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
|  | 8 | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  | 9 | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  | 10 | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  | 11 | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  | 12 | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  | 13 | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
| 室外机 | 14 | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
|  | 15 | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 |
|  | 16 | 变频控制部分 | 检测变频板是否工作正常 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 |
|  | 17 | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
|  | 18 | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |

# 4.2室内机

| 设备名称 | 序号 | 项目名称 | 检查维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 1 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  | 2 | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 |
|  | 3 | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
|  | 4 | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  | 5 | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  | 6 | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  | 7 | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
|  | 8 | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  | 9 | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  | 10 | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
|  | 11 | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
|  | 12 | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  | 13 | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  | 14 | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  | 15 | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  | 16 | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
|  | 17 | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  | 18 | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  | 19 | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |

维保项目包含以上项目但不限于以上项目。

5、维保内容说明

5.1一年2次机器清洗检查（包括蒸发器、冷凝器、滴水盘、回风过滤网），逢冷热季节交替时，对上述设备实行检查维护。

5.2进行机组的试运行，对机组进行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气（包括：电流、电压、温度）检查保养。

5.3检查冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加。（此项内容所需的冷媒费用不在合同造价内，甲乙双方根据添加冷媒量据实结算。）

5.4室内机检查项目：蒸发器、膨胀阀、传感器、冷凝排水系统、冷媒管保温、风扇电机、线控器、电路板、供电线路等，如需更换只收取元器件及材料费，人工费包含在合同总造价中。乙方应提供甲方空调所需原厂配件的报价清单，报价应不高于当前市场价格。

5.5室外机检查项目：压缩机、冷凝器、润滑系统、传感器、四通阀、过滤器、单向阀、电控部分等，如需更换只收取元器件及材料费，人工费包含在合同总造价中。乙方应提供甲方所需原厂配件的报价清单，报价不应高于当前市场价格。

6、紧急对应

6.1乙方指定专人负责该合同保养设备的保养作业。

6.2发生故障时，在接到甲方通知后2小时内赶到现场处理，按时保质保量将故障彻底处理，特大故障协商。