# 山东滨华新材料有限公司空调新风

# 维修维保协议

乙方为甲方范围内的设备提供维护保养，经维护保养后实现空调新风系统 安全、稳定、可靠运行，满足甲方使用要求。维保内容应按照设备说明书及维 护保养规程进行，包括但不限于附件一所列清单(周期不低于表中所列周期), 技术保障及性能要求不低于国家标准规定。乙方保证24小时全天响应，如有 临时故障问题，乙方应安排专业技术人员及时到场解决处理。维修维保单位需在收到甲方维修通知后2小时到达甲方指定位置。

维保服务包含全部人工、维修工器具(含吊车、脚手架)等费用。经甲方 确认，需要更换部件时，质保范围内的由原设备合同单位负责：质保范围外的

由甲方负责部件费用，乙方负责更换。

维保服务范围：

恒温恒湿机35台、单元式空调机170台、分体空调机128台、新风机组13台、厂前区中央空调37台（办公楼、展厅、餐厅）。

附件1:设备维保项目及检查周期明细表。

附件2:可能会用到的备品备件(乙方列明价格，选择使用权由甲方决定)。

附 件 1 : 风冷柜式恒温恒湿机组维保项目及检查周期明细表

| 序号 | 维保项目 | 检查周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查设备工作高、低压力 | 每年6次 |
| 2 | 检查设备工作电流 | 每年6次 |
| 3 | 检查设备排气和吸气温度 | 每年6次 |
| 4 | 检查调整设备风阀、风量、进回风温度、 温差 | 每年4次 |
| 5 | 检查设备信号传输 | 每年6次 |
| 6 | 检查设备冷媒量是否泄漏 | 每年3次 |
| 7 | 检查设备电子膨胀阀开度 | 每年2次 |
| 8 | 检查并润滑内机风机和运动部件 | 每年2次 |
| 9 | 检查并润滑外机风机和运动部件 | 每年2次 |
| 10 | 检查内机皮带松紧及紧固 | 每年6次 |
| 11 | 检查并清洗内机过滤器、过滤网、加湿器、滴水盘、冷凝水管道、确保滤网洁净、排水畅通、无漏水现场 | 每年2次 |
| 12 | 检查并去除内机热交换器积聚的赃物 或灰尘 | 每年2次 |
| 13 | 检查热交换器气/液管温度 | 每年4次 |
| 14 | 外机除霜能力 | 每年3次 |
| 15 | 系统润滑油量及状况 | 每年3次 |
| 16 | 检查设备传感器 | 每年2次 |
| 17 | 检查设备保险丝及配线 | 每年3次 |
| 18 | 查指示码、控制开关 | 每年2次 |
| 19 | 检查操作器显示及操作是否正常 | 每年4次 |
| 20 | 检查控制系统电子元件的常规操作 | 每年2次 |
| 21 | 测试电机、电线的电绝缘 | 每年2次 |
| 22 | 检查并清洗外机热交换器积聚的赃物或灰尘 | 每年2次 |
| 23 | 检查并梳理换热器的翅片 | 每年2次 |
| 24 | 检查修复保温管道的老化和损坏 | 每年2次 |
| 25 | 检查压缩机的启动和运行状况 | 每年2次 |
| 26 | 检查修复支架的坚固性和安全性 | 每年2次 |
| 27 | 检查异常噪音、除锈、紧固 | 每年2次 |
| 28 | 检测线路状况、连接松动、无氧化接触和错误连接等 | 每年2次 |

风冷单元式空调机组维保项目及检查周期明细表

| 序号 | 维保项目 | 检查周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查设备工作高、低压力 | 每年6次 |
| 2 | 检查设备工作电流 | 每年6次 |
| 3 | 检查设备排气和吸气温度 | 每年6次 |
| 4 | 检查调整设备风阀、风量、进回风温度、 温差 | 每年4次 |
| 5 | 检查设备信号传输 | 每年6次 |
| 6 | 检查设备冷媒量是否泄漏 | 每年3次 |
| 7 | 检查设备电子膨胀阀开度 | 每年2次 |
| 8 | 检查并润滑内机风机和运动部件 | 每年2次 |
| 9 | 检查并润滑外机风机和运动部件 | 每年2次 |
| 10 | 检查内机皮带松紧及紧固 | 每年6次 |
| 11 | 检查并清洗内机过滤器、过滤网、滴水盘、冷凝水管道、确保滤网洁净、排水畅通、无漏水现场 | 每年2次 |
| 12 | 检查并去除内机热交换器积聚的赃物 或灰尘 | 每年2次 |
| 13 | 检查热交换器气/液管温度 | 每年4次 |
| 14 | 外机除霜能力 | 每年3次 |
| 15 | 系统润滑油量及状况 | 每年3次 |
| 16 | 检查设备传感器 | 每年2次 |
| 17 | 检查设备保险丝及配线 | 每年3次 |
| 18 | 登指示灯、控制开关 | 每年2次 |
| 19 | 查操作器显示及操作是否正常 | 每年4次 |
| 20 | 检查控制系统电子元件的常规操作 | 每年2次 |
| 21 | 测试电机.电线的电绝缘 | 每年2次 |
| 22 | 检查并清洗外机热交换器积聚的赃物或灰尘 | 每年2次 |
| 23 | 检查并梳理换热器的翅片 | 每年2次 |
| 24 | 检查修复保温管道的老化和损坏 | 每年2次 |
| 25 | 检查压缩机的启动和运行状况 | 每年2次 |
| 26 | 检查修复支架的坚固性和安全性 | 每年2次 |
| 27 | 检查异常噪音、除锈、紧固 | 每年2次 |
| 28 | 检测线路状况、连接松动、无氧化接触和错误连接等 | 每年2次 |

多联机组维保项目及检查周期明细表

| 序号 | 维保项目 | 检查周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查设备工作高、低压力 | 每年2次 |
| 2 | 检查设备工作电流 | 每年2次 |
| 3 | 检查设备排气和吸气温度 | 每年2次 |
| 4 | 检查设备风量、进回风温度、温差 | 每年2次 |
| 5 | 检查设备信号传输 | 每年2次 |
| 6 | 检查设备冷媒量是否泄漏 | 每年2次 |
| 7 | 检查设备电子膨胀阀开度 | 每年2次 |
| 8 | 检查并润滑内机风机和运动部件 | 每年2次 |
| 9 | 检查并润滑外机风机和运动部件 | 每年2次 |
| 10 | 检查并清洗外机换热器、内机过滤网、冷凝水管道、确保滤网洁净、排水畅通、无漏水现场 | 每年2次 |
| 11 | 检查并去除内机热交换器积聚的赃物或灰尘 | 每年2次 |
| 12 | 检查热交换器气/液管温度 | 每年2次 |
| 13 | 外机除霜能力 | 每年2次 |
| 14 | 系统润滑油量及状况 | 每年2次 |
| 15 | 测试电机、电线的电绝缘 | 每年2次 |
| 16 | 检查并梳理换热器的翅片 | 每年2次 |
| 17 | 检查修复保温管道的老化和损坏 | 每年2次 |
| 18 | 检查压缩机的启动和运行状况 | 每年2次 |
| 19 | 检查修煲支架的坚同性和安全性 | 每年2次 |
| 20 | 检查异常噪音、除锈、紧固 | 每年2次 |
| 21 | 检测线路状况：连接松动、无氧化接 触和错误连接等 | 每年2次 |

| 序号 | 维保项目 | 检查周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查设备工作高、低压力 | 每年2次 |
| 2 | 检查设备工作电流 | 每年2次 |
| 3 | 检查设备排气和吸气温度 | 每年2次 |
| 4 | 检查设备风量、进回风温度、温差 | 每年2次 |
| 5 | 检查设备冷媒量是否泄漏 | 每年2次 |
| 6 | 检查并清洗外机换热器、内机过滤网、冷凝水管道、确保滤网洁净、排水畅通、无漏水现场 | 每年2次 |
| 7 | 检查并去除内机热交换器积聚的赃物或灰尘 | 每年2次 |
| 8 | 外机除霜能力 | 每年2次 |
| 9 | 检查并梳理换热器的翅片 | 每年2次 |
| 10 | 检查修复保温管道的老化和损坏 | 每年2次 |
| 11 | 检查修复支架的坚固性和安全性 | 每年2次 |
| 12 | 检查异常噪音、除锈、紧固 | 每年2次 |
| 13 | 检测线路状况、连接松动、无氧化接 触和错误连接等 | 每年2次 |

| 序号 | 维保项目 | 检查周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查设备风压情况 | 每年4次 |
| 2 | 检查设备工作电流 | 每年4次 |
| 3 | 检查调整设备风阀、进回风量 | 每年4次 |
| 4 | 检查设备信号传输 | 每年4次 |
| 5 | 检查并润滑设备风机和运动部件 | 每年2次 |
| 6 | 检查内机皮带松紧及紧固 | 每年4次 |
| 7 | 检查并去除设备初效过滤器G4积聚的赃物或灰尘 | 每年4次 |
| 8 | 检查并去除设备初效过滤器F7积聚的赃物或灰尘 | 每年2次 |
| 9 | 检查并去除设备初效过滤器F8积聚的赃物或灰尘 | 每年2次 |
| 10 | 检查设备化学吸附过滤段M9000C | 每年2次 |
| 11 | 检查设备化学吸附过滤段M1000C | 每年2次 |
| 12 | 检查设备保险丝及配线 | 每年3次 |
| 13 | 检查指示灯、控制开关 | 每年2次 |
| 14 | 检查操作器显示及操作是否正常 | 每年2次 |
| 15 | 检查控制系统电子元件的常规操作 | 每年2次 |
| 16 | 测试电机、电线的电绝缘 | 每年2次 |
| 17 | 检查修复保温管道的老化和损坏 | 每年2次 |
| 18 | 检查修复支架的坚固性和安全性 | 每年2次 |
| 19 | 检查异常噪音、除锈、紧固 | 每年2次 |
| 20 | 检测线路状况、连接松动、无氧化接触和错误连接等 | 每年2次 |

附件2:

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主板 2.5KW/5KW | 个 | / | / |
| 2 | 空调主板 5.1KW/7.2KW | 个 | / | / |
| 3 | 空调主板 7.3KW/8.9KW | 个 | / | / |
| 4 | 空调主板 9.0KW/12KW | 个 | / | / |
| 5 | 空调主板 13KW/20KW | 个 | / | / |
| 6 | 空调主板 21KW/45KW | 个 | / | / |
| 7 | 空调主板 46KW/75KW | 个 | / | / |
| 8 | 空调主板 76W/114KW | 个 | / | / |
| 9 | 空调主板 115KW/155KW | 个 | / | / |
| 10 | 空调压缩机 1 匹 | 台 | / | / |
| 11 | 空调压缩机 2 匹 | 台 | / | / |
| 12 | 空调压缩机 3 匹 | 台 | / | / |
| 13 | 空调压缩机 5 匹 | 台 | / | / |
| 14 | 空调压缩机 8 匹 | 台 | / | / |
| 15 | 空调压缩机 10 匹 | 台 | / | / |
| 16 | 空调压缩机 12 匹 | 台 | / | / |
| 17 | 空调压缩机 15 匹 | 台 | / | / |
| 18 | 空调压缩机 20 匹 | 台 | / | / |
| 19 | 制冷剂 R22 | 公斤 | / | / |
| 20 | 制冷剂 R410A | 公斤 | / | / |
| 21 | 制冷剂 R407C | 公斤 | / | / |
| 22 | 四通阀 1 匹 | 个 | / | / |
| 23 | 四通阀 2 匹 | 个 | / | / |
| 24 | 四通阀 3 匹 | 个 | / | / |
| 25 | 四通阀 5 匹 | 个 | / | / |
| 26 | 四通阀 8 匹 | 个 | / | / |
| 27 | 四通阀 10 匹 | 个 | / | / |
| 28 | 四通阀 12 匹 | 个 | / | / |
| 29 | 四通阀 15 匹 | 个 | / | / |
| 30 | 四通阀 20 匹 | 个 | / | / |
| 31 | 膨胀阀 1 匹 | 个 | / | / |
| 32 | 膨胀阀 2 匹 | 个 | / | / |
| 33 | 膨胀阀 3 匹 | 个 | / | / |

| 34 | 膨胀阀 5 匹 | 个 | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 膨胀阀 8 匹 | 个 | / | / |
| 36 | 膨胀阀 10 匹 | 个 | / | / |
| 37 | 膨胀阀 12 匹 | 个 | / | / |
| 38 | 膨胀阀 15 匹 | 个 | / | / |
| 39 | 膨胀阀 20 匹 | 个 | / | / |
| 40 | 变频主板 | 个 | / | / |
| 41 | 内机电机 0.55KW | 台 | / | / |
| 42 | 内机电机 0.75KW | 台 | / | / |
| 43 | 内机电机 1.1KW | 台 | / | / |
| 44 | 内机电机 1.5KW | 台 | / | / |
| 45 | 内机电机 2.2KW | 台 | / | / |
| 46 | 内机电机 3KW | 台 | / | / |
| 47 | 内机电机 4KW | 台 | / | / |
| 48 | 内机电机 5.5KW | 台 | / | / |
| 49 | 内机电机 7.5KW | 台 | / | / |
| 50 | 内机电机 11KW | 台 | / | / |
| 51 | 内机电机 15KW | 台 | / | / |
| 52 | 加湿桶 6KG | 个 | / | / |
| 53 | 加湿桶 8KG | 个 | / | / |
| 54 | 加湿桶 15KG | 个 | / | / |
| 55 | 加湿桶 25KG | 个 | / | / |
| 56 | 电加热器 | 台 | / | / |
| 57 | 外机电机 1.1KW | 台 | / | / |
| 58 | 空调内机水泵 | 个 | / | / |
| 59 | 多联机温控器 | 个 | / | / |
| 60 | 压力传感器 | 个 | / | / |
| 61 | 温度传感器 | 个 | / | / |
| 62 | 触摸控制面板 | 个 | / | / |
| 63 | 控制面板 | 个 | / | / |
| 64 | 皮带 | 条 | / | / |
| 65 | 风冷单元机空调滤网 | 块 | / | / |
| 66 | 恒温恒湿机空调过滤器 | 块 | / | / |
| 67 | 物理过滤器 G4 | 块 | / | / |
| 68 | 物理过滤器 F7 | 块 | / | / |
| 69 | 物理过滤器 F8 | 块 | / | / |
| 70 | M9000C | 块 | / | / |
| 71 | M1000C | 块 | / | / |
| 72 | 冷冻油 | 升 | / | / |
| 说明：1、以上为含税到厂维修单价，单位元/次；2、价格包含但不限于维修费、材料费、人工费、交通费、税费等全部费用，无特殊说明不再额外支付任何费用；3、以上报价均为以旧换新价格，更换配件应均为全新材料。（报名时无需填写价格） |  |  |  |  |